## EFサドル融着
Ｅ Ｆ 継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト(サドル融着)
工事件名
本管口径（mm） |  |  |  |  | 施工場所
発電機の確認 |  | 機種
|  | 正常作動確認 |  | 正・異 | ※燃料が十分ある、電圧が100V付近で安定している、異音がない 等
融着機の確認 |  | 機種
|  | 正常作動確認 |  | 正・異 | ※損傷がない、漏電ブレーカーが作動する、正常な表示がでる 等
水栓番号 | [11 empty] | ←5ケタまたは6ケタ入力
略 図
準備 | 発電機確認 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異
| 融着機確認 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 〇
接合 | 管・継手 清掃点検 | [11 empty] | ×
接合標線記入
切削面記入
融着面の切削・写真
アセトン清掃
取付・クランプ固定
通電 | コネクター接続
バーコード読みとり
検査 | 融着機の正常終了 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異
| 通電終了時刻 | [10 empty] | ←４ケタ数字入力（24時間標記）
| インジケーターの隆起・写真 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無
| クランプ取り外し時刻 | [10 empty] | ←４ケタ数字入力（24時間標記）
判定 |  |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
備 考
施工日 |  |  | 施工 会社名 |  |  |  | 現場代理人
令和 年 月 日 | [6 empty] | 施工者氏名
接合標線記入
取付・クランプ固定
《施工のポイント》
切削面記入
融着面の切削（写真）
アセトン清掃（素手またはPE手袋）
コネクター接続
バーコード読取り
検査（写真）
セルのリストで
〇×を記入

## EFサドル融着 (記入例)
< 参 考 >
Ｅ Ｆ 継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト(サドル融着)
工事件名 |  | ********給水管引込工事
本管口径（mm） |  | 50 |  |  | 施工場所
発電機の確認 |  | 機種
|  | 正常作動確認 |  | 正・異 | ※燃料が十分ある、電圧が100V付近で安定している、異音がない 等
融着機の確認 |  | 機種
|  | 正常作動確認 |  | 正・異 | ※損傷がない、漏電ブレーカーが作動する、正常な表示がでる 等
水栓番号 |  |  | 60990 | 60991 | 60992 | 60993 | [6 empty] | ←5ケタまたは6ケタ入力
略 図
準備 | 発電機確認 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異
| 融着機確認 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 |  | 〇
接合 | 管・継手 清掃点検 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | [7 empty] | ×
| 接合標線記入 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 切削面記入 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 融着面の切削・写真 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| アセトン清掃 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 取付・クランプ固定 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
通電 | コネクター接続 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| バーコード読みとり |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
検査 | 融着機の正常終了 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異
| 通電終了時刻 |  | 1020 | 1020 | 1035 | 1035 | [6 empty] | ←４ケタ数字入力（24時間標記）
| インジケーターの隆起・写真 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無
| クランプ取り外し時刻 |  | 1030 | 1030 | 1045 | 1045 | [6 empty] | ←４ケタ数字入力（24時間標記）
判定 |  |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  | 合・否 | 合・否 |  | 合・否 | 合・否
備 考
施工日 |  |  | 施工 会社名 | *******㈱ |  |  | 現場代理人 |  |  | ** **
令和 ** 年 ** 月 ** 日 | [6 empty] | 施工者氏名 |  |  | ** **
接合標線記入
取付・クランプ固定
《施工のポイント》
切削面記入
融着面の切削（写真）
アセトン清掃（素手またはPE手袋）
コネクター接続
バーコード読取り
セルのリストで
〇×を記入
検査（写真）